## Лист3
Наличие свободной мощности
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность трансформатора, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток, А | Наличие свободной мощности, % | Наличие свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская, 93 | 400 | 74 | 123 | 119 | 123 |  |  |  | 0 | 123 | 69.278 | 193.9785
4 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Красноармейская, 69а | 250 | 67 | 116 | 94 | 116 |  |  |  | 0 | 116 | 53.6423 | 93.874
5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 95 | 80 | 105 | 105 |  |  |  | 0 | 105 | 58.0383 | 101.567
6 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | д. Ульяновка | 160 | 55 | 13 | 49 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 65.6563 | 73.5351
8 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Юбилейная,п. Азинский | 250 | 43 | 66 | 78 | 78 |  |  |  | 0 | 78 | 68.8284 | 120.4498
9 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | Тельмана | 250 | 49 | 53 | 60 | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 76.0219 | 133.0383
10 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ХПП | 630 | 101 | 81 | 78 | 101 |  |  |  | 0 | 101 | 83.9829 | 370.3645
13 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина | 380 | 54 | 67 | 54 | 67 |  |  |  | 0 | 67 | 82.3845 | 219.1428
14 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Колхозный рынок | 400 | 116 | 144 | 202 | 202 |  |  |  | 0 | 202 | 49.546 | 138.7289
16 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 400 | 136 | 161 | 129 | 161 |  |  |  | 0 | 161 | 59.7867 | 167.4028
17 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | ул.Северная | 250 | 163 | 149 | 190 | 190 |  |  |  | 0 | 190 | 24.0693 | 42.1213
18 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Водозабор | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 700
19 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Ипподром | 160 | 47 | 35 | 104 | 104 |  |  |  | 0 | 104 | 35.0593 | 39.2664
20 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пионерская, станция скорой помощи | 1030 | 41 | 20 | 22 | 41 | 100 | 80 | 94 | 100 | 141 | 86.3232 | 622.39
21 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 147 | 160 | 140 | 160 |  |  |  | 0 | 160 | 60.0365 | 168.1021
22 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Красноармейская | 400 | 160 | 166 | 160 | 166 |  |  |  | 0 | 166 | 58.5378 | 163.906
23 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 40 | 55 | 54 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 78.0201 | 136.5351
24 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Октябрьская | 250 | 134 | 93 | 71 | 134 |  |  |  | 0 | 134 | 46.4489 | 81.2855
25 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 53 | 36 | 28 | 53 |  |  |  | 0 | 53 | 66.9052 | 74.9338
26 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Горького | 160 | 84 | 45 | 98 | 98 |  |  |  | 0 | 98 | 38.8059 | 43.4626
27 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Горького | 315 | 42 | 23 | 47 | 47 |  |  |  | 0 | 47 | 85.093 | 187.63
28 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | Первомайская, 7а | 400 | 172 | 144 | 129 | 172 |  |  |  | 0 | 172 | 57.0392 | 159.7098
29 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул.Азина | 250 | 82 | 67 | 55 | 82 |  |  |  | 0 | 82 | 67.2299 | 117.6523
30 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 2000 | 755 | 823 | 941 | 941 | 622 | 611 | 632 | 632 | 1573 | 21.4217 | 299.904
31 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина | 180 | 13 | 24 | 18 | 24 |  |  |  | 0 | 24 | 86.6788 | 109.2153
32 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | ул.Пушкина Военкомат | 400 | 242 | 212 | 133 | 242 |  |  |  | 0 | 242 | 39.5552 | 110.7545
33 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | 2 Набережная | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 175
34 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Урицкого | 315 | 123 | 154 | 119 | 154 |  |  |  | 0 | 154 | 51.1557 | 112.7983
35 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Луначарского | 160 | 25 | 45 | 14 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 71.9006 | 80.5287
36 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 400 | 104 | 85 | 90 | 104 |  |  |  | 0 | 104 | 74.0237 | 207.2664
38 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул.Мира | 400 | 122 | 105 | 130 | 130 |  |  |  | 0 | 130 | 67.5296 | 189.083
39 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Механизаторов | 250 | 89 | 94 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 60.0365 | 105.0638
40 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Студенческая | 400 | 138 | 123 | 108 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 65.5315 | 183.4881
41 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Типография | 100 | 10 | 1 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 90.0091 | 63.0064
42 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | база МУП ЧГКЭС | 400 | 199 | 224 | 298 | 298 |  |  |  | 0 | 298 | 25.5679 | 71.5902
43 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова | 250 | 56 | 39 | 63 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 74.823 | 130.9402
44 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Попова | 250 | 83 | 122 | 117 | 122 |  |  |  | 0 | 122 | 51.2445 | 89.6779
45 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Геофизика | 160 | 37 | 9 | 39 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 75.6472 | 84.7249
46 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ | ул. Пионерская | 780 |  |  |  | 0 | 37 | 12 | 15 | 37 | 37 | 95.2607 | 520.1236
47 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Южная | 250 | 95 | 138 | 119 | 138 |  |  |  | 0 | 138 | 44.8503 | 78.4881
48 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | М-Сибиряка | 160 | 19 | 37 | 25 | 37 |  |  |  | 0 | 37 | 76.8961 | 86.1236
49 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина, ИПС | 320 |  |  |  | 0 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 92.1946 | 206.516
50 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул. Чапаева | 400 | 113 | 124 | 112 | 124 |  |  |  | 0 | 124 | 69.0283 | 193.2791
51 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул. Дзержинского,21 | 100 | 20 | 20 | 19 | 20 |  |  |  | 0 | 20 | 80.0182 | 56.0128
52 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | пер. Маяковского | 400 | 224 | 245 | 183 | 245 |  |  |  | 0 | 245 | 38.8059 | 108.6564
53 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ЦРБ | 800 | 37 | 24 | 53 | 53 | 94 | 83 | 65 | 94 | 147 | 81.6418 | 457.1938
54 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 119 | 119.3 | 117 | 119.3 | 104 | 113 | 107 | 113 | 232.3 | 70.989 | 397.5383
55 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | Торг.центр | 1030 | 135 | 99 | 146 | 146 | 266 | 326 | 309 | 326 | 472 | 54.2165 | 390.9013
56 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,26-10кВ | ул. Юбилейная, 7 | 410 | 73 | 72 | 62 | 73 | 84 | 111 | 71 | 111 | 184 | 55.1629 | 158.3174
57 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 128 | 117 | 101 | 128 | 56 | 72 | 72 | 72 | 200 | 75.0228 | 420.1277
58 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Коммунистическая | 800 | 131 | 167 | 132 | 167 | 239 | 247 | 267 | 267 | 434 | 45.7995 | 256.477
59 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 34 | 21 | 20 | 34 | 78 | 94 | 115 | 115 | 149 | 81.392 | 455.7951
60 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,20 | 500 | 167 | 171 | 131 | 171 | 41 | 23 | 56 | 56 | 227 | 54.6414 | 191.2449
61 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 720 | 16 | 21 | 28 | 28 | 179 | 166 | 163 | 179 | 207 | 71.2762 | 359.2321
62 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Ленина | 800 | 191 | 173 | 199 | 199 | 110 | 118 | 119 | 119 | 318 | 60.2862 | 337.603
63 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Здоровье проф. | 250 | 35 | 20 | 44 | 44 |  |  |  | 0 | 44 | 82.416 | 144.2281
64 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | Школа№2 | 400 | 200 | 256 | 243 | 256 |  |  |  | 0 | 256 | 36.0584 | 100.9634
65 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Нефтяников | 650 | 66 | 60 | 71 | 71 | 76 | 75 | 92 | 92 | 163 | 74.9459 | 341.004
66 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Коммунистическая | 1030 | 121 | 147 | 160 | 160 |  |  |  | 0 | 160 | 84.4802 | 609.1021
67 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3-10кВ, ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ГКНС | 500 |  |  |  | 0 | 82 | 88 | 78 | 88 | 88 | 82.416 | 288.4562
69 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная,9 | 1010 | 209 | 220 | 243 | 243 |  |  |  | 0 | 243 | 75.9625 | 537.0551
70 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | ул.Коммун.6 | 800 | 231 | 253 | 238 | 253 | 76 | 62 | 76 | 76 | 329 | 58.9125 | 329.91
71 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Юбилейная | 800 | 283 | 236 | 230 | 283 |  |  |  | 0 | 283 | 64.6573 | 362.0806
72 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул.Ленина | 480 | 25 | 32 | 38 | 38 | 64 | 42 | 58 | 0 | 38 | 92.0906 | 309.4243
73 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Красноармейская | 250 | 27 | 45 | 30 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 82.0164 | 143.5287
74 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Юбилейная,24 | 1030 | 193 | 201 | 211 | 211 |  |  |  | 0 | 211 | 79.5332 | 573.4347
75 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Карьер | 250 | 44 | 101 | 51 | 101 |  |  |  | 0 | 101 | 59.6368 | 104.3645
78 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | б-р Куприянова, 4 | 800 | 106 | 115 | 128 | 128 |  |  |  | 0 | 128 | 84.0146 | 470.4817
79 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15,26-10кВ | ул.Юбилейная,36 | 800 | 97 | 78 | 137 | 137 | 192 | 240 | 256 | 256 | 393 | 50.9198 | 285.1509
80 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул.Луначарского | 800 |  |  |  | 0 | 166 | 192 | 199 | 199 | 199 | 75.1477 | 420.827
81 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул. Мира, 13, Гаражи | 160 | 27 | 19 | 27 | 27 |  |  |  | 0 | 27 | 83.1404 | 93.1172
82 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермнефтестрой | 100 | 38 | 27 | 24 | 38 |  |  |  | 0 | 38 | 62.0347 | 43.4243
83 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Профитвтормет | 250 | 23 | 17 | 19 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 90.8084 | 158.9147
84 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | Чернуш.МТС | 400 | 44 | 31 | 24 | 44 |  |  |  | 0 | 44 | 89.01 | 249.2281
85 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,52-10кВ | ул.Красноармейская | 800 | 106 | 244 | 135 | 244 | 16 | 3 | 20 | 20 | 264 | 67.0301 | 375.3685
86 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8,13-10кВ | Перинат.центр | 500 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46 | 26 | 41 | 46 | 54 | 89.2098 | 312.2345
87 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 5 | 10 | 29 | 29 |  |  |  |  | 29 | 71.0264 | 49.7185
88 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №3,4-10кВ | ул.Пушкина | 630 | 82 | 82 | 10 | 82 |  |  |  | 0 | 82 | 86.996 | 383.6523
89 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, АТП | 250 | 9 | 3 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 96.4033 | 168.7057
91 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 24 | 10 | 10 | 24 | [5 empty] | 100 | 70
92 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 160 | 28 | 42 | 56 | 56 |  |  |  | 0 | 56 | 65.0319 | 72.8357
93 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | ул.Мира | 800 | 127 | 170 | 191 | 191 |  |  |  | 0 | 191 | 76.1468 | 426.4219
94 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер | 800 | 102 | 81 | 144 | 144 | 23 | 15 | 14 | 23 | 167 | 79.144 | 443.2066
95 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Р.Стреж-Кордон | 100 | 63 | 55 | 57 | 63 |  |  |  | 0 | 63 | 37.0574 | 25.9402
96 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 250 | 25 | 89 | 30 | 89 |  |  |  | 0 | 89 | 64.4325 | 112.7568
98 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ул.Майская | 250 | 60 | 44 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 61 | 75.6222 | 132.3389
99 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 22 | 5 | 13 | 22 |  |  |  |  | 22 | 78.0201 | 54.614
100 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | ЗАО "Алексеевское" | 400 | 190 | 102 | 176 | 190 |  |  |  | 0 | 190 | 52.5433 | 147.1213
101 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Энергосервис | 400 | 9 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 97.7521 | 273.7057
103 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | Котельная Францево | 1260 | 49 | 112 | 114 | 114 | 244 | 299 | 259 | 299 | 413 | 67.2521 | 593.1636
105 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 180 | 28 | 9 | 27 | 28 |  |  |  | 0 | 28 | 84.4586 | 106.4179
107 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | П.Западный, ул. Фролова | 250 | 172 | 163 | 203 | 203 |  |  |  | 0 | 203 | 18.874 | 33.0296
108 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29-10кВ | ул.Ленина, Лыжная база | 250 | 26 | 31 | 25 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | 87.6113 | 153.3198
109 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | 48 стр.Бригады,1 | 1030 |  |  |  | 0 | 138 | 168 | 173 | 173 | 173 | 83.2192 | 600.0104
110 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Праздничная | 400 | 193 | 202 | 159 | 202 |  |  |  | 0 | 202 | 49.546 | 138.7289
111 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Тельмана | 650 |  |  |  | 0 | 284 | 330 | 351 | 351 | 351 | 46.0492 | 209.524
112 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №1-10кВ | ул. Свердлова, ЗМИ | 160 | 151 | 162 | 111 | 162 |  |  |  | 0 | 162 | -1.1577 | -1.2966
113 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Нефтебаза | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 280
114 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №15-10кВ | ул.Парковая,16 | 650 |  |  |  | 0 | 195 | 172 | 136 | 195 | 195 | 70.0274 | 318.6245
115 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | ул. Кармалинская | 400 | 223 | 250 | 272 | 272 |  |  |  | 0 | 272 | 32.062 | 89.7736
116 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул.Красноарм,82 | 800 |  |  |  | 0 | 222 | 246 | 203 | 246 | 246 | 69.278 | 387.957
118 | Загородная зона | ПС "Чернушка", фидер №12-10кВ | п/л Чайка | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 112
119 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | СПК | 400 | 168 | 135 | 168 | 168 |  |  |  | 0 | 168 | 58.0383 | 162.5072
121 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Пожарная часть | 240 | 61 | 84 | 48 | 84 |  |  |  | 0 | 84 | 65.0319 | 109.2536
122 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул. Ленина, 64 | 400 | 156 | 172 | 270 | 270 |  |  |  | 0 | 270 | 32.5616 | 91.1723
123 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | ул. Ленина, 64 | 250 | 43 | 86 | 29 | 86 |  |  |  | 0 | 86 | 65.6314 | 114.8549
124 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №27-10кВ | ул. Ленина, 62а | 160 | 20 | 21 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 85.6381 | 95.9147
125 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 400 | 68 | 80 | 65 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 80.0182 | 224.0511
126 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26-10кВ | Объездная Чернушка-Куеда | 400 | 25 | 61 | 76 | 76 |  |  |  |  | 76 | 81.0173 | 226.8485
131 | Загородная зона | ПС "ПСП Чернушка", фидер №5-6кВ | Полигон ТБО | 25 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.8 | 96.8029 | 16.9405
135 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13-10кВ | ул.Меля | 250 | 110 | 94 | 106 | 110 |  |  |  | 0 | 110 | 56.0401 | 98.0702
136 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | КНС-1 | 100 | 9 | 7 | 6 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 91.0082 | 63.7057
137 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Б-р Куприянова,1 | 1030 |  |  |  | 0 | 199 | 153 | 184 | 199 | 199 | 80.6972 | 581.827
138 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №9-10кВ | Р-он старого кладбища | 250 | 113 | 74 | 104 | 113 |  |  |  | 0 | 113 | 54.8412 | 95.9721
144 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1-10кВ | УТТ | 560 | 110 | 92 | 103 | 110 |  |  |  | 0 | 110 | 80.3751 | 315.0702
145 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | ул. Красноармейская, 96 | 800 | 84 | 104 | 93 | 104 |  |  |  | 0 | 104 | 87.0119 | 487.2664
146 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | С/о Ульяновка | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 112
147 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №2-10кВ | Пермдорстрой | 380 | 158 | 163 | 161 | 163 |  |  |  | 0 | 163 | 57.1444 | 152.004
148 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №16-10кВ | ул.Народная | 400 | 115 | 163 | 96 | 163 |  |  |  | 0 | 163 | 59.2872 | 166.004
153 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | ул.Парковая,18 | 250 | 84 | 54 | 72 | 84 |  |  |  |  | 84 | 66.4306 | 116.2536
157 | д.Агарзя | ПС "Щучье озеро", фидер ПЭС №1-10кВ | д. Агарзя | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 175
158 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №4-10кВ | Автовокзал | 160 | 55 | 32 | 45 | 55 |  |  |  | 0 | 55 | 65.6563 | 73.5351
159 | п. Деменево | ПС "Деменево", фидер №4-6кВ | с. Деменево | 315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 220.5
162 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 70
163 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №52-10кВ | Банковск.пер,3 | 1030 |  |  |  | 0 | 239 | 239 | 241 | 241 | 241 | 76.6233 | 552.4538
165 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 81 | 90 | 80 | 90 |  |  |  | 0 | 90 | 77.5205 | 217.0574
166 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №6-10кВ | Бассейн "Жемчужина" | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 280
167 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №8-10кВ | п. Францева, 21 | 250 | 26 | 29 | 29 | 29 |  |  |  | 0 | 29 | 88.4106 | 154.7185
168 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №5-10кВ | Приют для бездомных собак | 63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 44.1
170 | г. Чернушка | ПС "Тяговая", фидер №2-10кВ | Район аэропорта | 400 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 98.7511 | 276.5032
РП-1 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №13,15-10кВ | ул. Парковая | 88 | 18 | 12 | 17 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 79.5641 | 49.0115
РП-2 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №26,52-10кВ | ул. Мира, 34 | 650 | 78 | 86 | 52 | 86 | 182 | 180 | 146 | 182 | 268 | 58.8068 | 267.5711
РП-3 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №29,53-10кВ | Маслосыр завод |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
РП-5 | г. Чернушка | ПС "Чернушка", фидер №1,9-10кВ | Центр.котельная | 1260 | 143 | 140 | 153 | 153 | 572 | 309 | 311 | 572 | 725 | 42.5128 | 374.9628
РП-6 | г. Чернушка | ПС "БПО", фидер №7,12-6кВ | Водозабор | 2000 | 857 | 877 | 863 | 877 | 192 | 184 | 186 | 192 | 1069 | 46.5987 | 652.3823