## ПКГУП КЭС
Сводные данные об аварийных отключениях 2023 г.
№п/п | Время, дата возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Время, дата ликвидации | Время без эл. энергии
1 | 17.30,2023.04.05 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №21 ввод в ТП-29 со стороны ТП-28,67,111 | 19.30,2023.04.05 | 2
2 | 12.25,2023.06.12 | Ф.№6-10 кВ с ПС"Чернушка" | Грузовой самосвал при выгрузке под ВЛ 10 кВ повредил провода в пролете опор №17-18 | 15.23,2023.06.12 | 2.966
3 | 16.05,2023.07.01 | Ф.№124-10 кВ с РП-1 | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от РП-1 до ТП-63 | 17.55,2023.07.01 | 1.833
4 | 17.26,2023.07.10 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №21 ввод в ТП-13 со стороны ТП-42 | 22.22,2023.07.10 | 4.933
5 | 18.41,2023.07.10 | Ф.№123-10 кВ с РП-1 | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП-58 до ТП-59 | 20.52,2023.07.10 | 2.183
6 | 14.30,2023.07.14 | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№27-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.38,2023.07.14 | 4.133
7 | 14.40,2023.07.22 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №60 ввод в ТП-20 со стороны ТП-46 | 16.30,2023.07.22 | 1.833
8 | 11.35,2023.07.31 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№2-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 11.50,2023.07.31 | 0.25
9 | 11.35,2023.07.31 | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№27-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 12.32,2023.07.31 | 0.25
10 | 14.04,2023.08.02 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№8-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.25,2023.08.02 | 4.35
11 | 15.30,2023.08.04 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№8-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.49,2023.08.02 | 3.316
12 | 15.38,2023.10.12 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | Обрыв провода в пролете между опорами №92-93 | 19.53,2023.10.12 | 4.25
13 | 11.25,2023.11.03 | Ф.№29-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение опорного изолятора в ТП-108 | 16.25,2023.11.03 | 5
14 | 14.45,2023.11.19 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение проходных изоляторов в ЯКНО-8 | 16.55,2023.11.19 | 2.166
15 | 00.18,2023.12.05 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | После проведения осмотра по фид.№2-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 07.08,2023.12.08 | 6.833
16 | 07.00,2023.12.08 | ТП-21, ф,3 ВЛ-0,4 кВ | Из-за низких температур обрыв провода в пролете между опорами №6-7 | 11.00,2023.12.08 | 4
17 | 08.00,2023.12.20 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение опорного изолятора в ТП-123 | 13.58,2023.12.20 | 5.966
18 | 2023-09-22 12:15 | Участок КВЛ 10 кВ №5 ПС красноармейская от 57 до ТП-209 | Сорван провод и изолятор на опоре №82 | 2023-09-22 23:18 | 11,05
19 | 2023-09-27 15:02 | ТП-92 ВЛ№5 6кВ ПС Кунгур | Сорван провод и изолятор на опоре | 2023-09-27 16:56 | 1,9
20 | 2023-10-03 15:05 | ВЛ-0.4кВ Березовая от ТП-133 | Обрыв провода на опоре | 2023-10-03 15:47 | 0,42
21 | 2023-10-05 10:35 | КЛ-0.4кВ Мечта от ТП-64 | Повреждение потребительской КЛ-0.4 персоналом потребителя | 2023-10-05 16:00 | 5,41
22 | 2023-10-05 21:35 | АВ-0.4кВ в ОДУ ж/д пер.Беркутовский 15 | Поврежден АВ-0.4кВ | 2023-10-05 22:35 | 1,00
23 | 2023-10-06 22:05 | КВЛ-10кВ №4 ПС Ирень от ПП №5 | Повреждение КЛ-10кВ | 2023-10-07 01:11 | 3,01
24 | 2023-10-08 00:05 | КВЛ-10кВ №4 ПС Ирень от ПП №5 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-80 до ТП-33 | 2023-10-08 02:43 | 2:38
25 | 2023-10-17 22:50 | ВЛ-6кВ №6 ПС Кунгур | Повреждение КЛ-6кВ | 2023-10-17 23:38 | 0,43
26 | 2023-10-26 13:18 | ВЛ-35кВ Ирень УТ-18 от ПС Ирень | Замыкание ВЛ-35кВ на линии ПАО Россети | 2023-10-26 14:18 | 1,00
27 | 2023-11-10 16:43 | ПП№5 по КВЛ 10кВ №4 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-11-10 21:24 | 5,68
28 | 2023-11-22 16:08 | КВЛ-10кВ №1 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-11-22 18:22 | 1,4
29 | 2023-12-26 11:08 | КВЛ-10кВ №6 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-12-26 17:06 | 5,96

## ПО ЧЭС
Сводные данные об аварийных отключениях 2023 г.
№п/п | Время, дата возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Время, дата ликвидации | Время без эл. энергии
1 | 17.30,2023.04.05 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №21 ввод в ТП-29 со стороны ТП-28,67,111 | 19.30,2023.04.05 | 2
2 | 12.25,2023.06.12 | Ф.№6-10 кВ с ПС"Чернушка" | Грузовой самосвал при выгрузке под ВЛ 10 кВ повредил провода в пролете опор №17-18 | 15.23,2023.06.12 | 2.966
3 | 16.05,2023.07.01 | Ф.№124-10 кВ с РП-1 | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от РП-1 до ТП-63 | 17.55,2023.07.01 | 1.833
4 | 17.26,2023.07.10 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №21 ввод в ТП-13 со стороны ТП-42 | 22.22,2023.07.10 | 4.933
5 | 18.41,2023.07.10 | Ф.№123-10 кВ с РП-1 | Повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП-58 до ТП-59 | 20.52,2023.07.10 | 2.183
6 | 14.30,2023.07.14 | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№27-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.38,2023.07.14 | 4.133
7 | 14.40,2023.07.22 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №60 ввод в ТП-20 со стороны ТП-46 | 16.30,2023.07.22 | 1.833
8 | 11.35,2023.07.31 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№2-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 11.50,2023.07.31 | 0.25
9 | 11.35,2023.07.31 | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№27-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 12.32,2023.07.31 | 0.25
10 | 14.04,2023.08.02 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№8-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.25,2023.08.02 | 4.35
11 | 15.30,2023.08.04 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Прошел грозовой фронт. После проведения осмотра по фид.№8-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 18.49,2023.08.02 | 3.316
12 | 15.38,2023.10.12 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | Обрыв провода в пролете между опорами №92-93 | 19.53,2023.10.12 | 4.25
13 | 11.25,2023.11.03 | Ф.№29-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение опорного изолятора в ТП-108 | 16.25,2023.11.03 | 5
14 | 14.45,2023.11.19 | Ф.№5-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение проходных изоляторов в ЯКНО-8 | 16.55,2023.11.19 | 2.166
15 | 00.18,2023.12.05 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | После проведения осмотра по фид.№2-10 кВ с ПС Чернушка, замечаний не обнаружили. | 07.08,2023.12.08 | 6.833
16 | 07.00,2023.12.08 | ТП-21, ф,3 ВЛ-0,4 кВ | Из-за низких температур обрыв провода в пролете между опорами №6-7 | 11.00,2023.12.08 | 4
17 | 08.00,2023.12.20 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение опорного изолятора в ТП-123 | 13.58,2023.12.20 | 5.966

## ПО КГЭС
Сводные данные об аварийных отключениях 2023 г.
№п/п | Время, дата возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Время, дата ликвидации | Время без эл. энергии
1 | 2023-09-22 12:15 | Участок КВЛ 10 кВ №5 ПС красноармейская от 57 до ТП-209 | Сорван провод и изолятор на опоре №82 | 2023-09-22 23:18 | 11:03
2 | 2023-09-27 15:02 | ТП-92 ВЛ№5 6кВ ПС Кунгур | Сорван провод и изолятор на опоре | 2023-09-27 16:56 | 1:54
3 | 2023-10-03 15:05 | ВЛ-0.4кВ Березовая от ТП-133 | Обрыв провода на опоре | 2023-10-03 15:47 | 0:42
4 | 2023-10-05 10:35 | КЛ-0.4кВ Мечта от ТП-64 | Повреждение потребительской КЛ-0.4 персоналом потребителя | 2023-10-05 16:00 | 5:25
5 | 2023-10-05 21:35 | АВ-0.4кВ в ОДУ ж/д пер.Беркутовский 15 | Поврежден АВ-0.4кВ | 2023-10-05 22:35 | 1:00
6 | 2023-10-06 22:05 | КВЛ-10кВ №4 ПС Ирень от ПП №5 | Повреждение КЛ-10кВ | 2023-10-07 01:11 | 3:06
7 | 2023-10-08 00:05 | КВЛ-10кВ №4 ПС Ирень от ПП №5 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-80 до ТП-33 | 2023-10-08 02:43 | 2:38
8 | 2023-10-17 22:50 | ВЛ-6кВ №6 ПС Кунгур | Повреждение КЛ-6кВ | 2023-10-17 23:38 | 0:43
| 2023-10-26 13:18 | ВЛ-35кВ Ирень УТ-18 от ПС Ирень | Замыкание ВЛ-35кВ на линии ПАО Россети | 2023-10-26 14:18 | 1:00
9 | 2023-11-10 16:43 | ПП№5 по КВЛ 10кВ №4 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-11-10 21:24 | 5:41
10 | 2023-11-22 16:08 | КВЛ-10кВ №1 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-11-22 18:22 | 1:24
11 | 2023-12-26 11:08 | КВЛ-10кВ №6 ПС Ирень | Повреждение КВЛ-10кВ | 2023-12-26 17:06 | 5:58